## 1. körzet
Kábel típusa | Fesz esés [%] | Megnevezés | Berendezés | Áram [A] | Áram összesen [A] | Áram összesen [A] | Kábel hossza [m] | Megengedett fesz esés ε [%] | Megengedett mértékadó fesz esés fázisonként é [V] | Szükséges minimális keresztmetszet [mm2] | Választott kábel keresztmetszete [mm2] | AL fajlagos ellenállása Ω mm² / m | Választott kábel Fesz esés é [V] | Választott kábel Fesz esés ε [%] | Számított hurok-impedancia, (Rh): [Ω] | Számított zárlati áram, (Iz): [A]
0.0286
[18 empty] | ESZ1-5 | ESZ1-4 | ESZ1-3 | ESZ1-2 | ESZ1-1 | FE1.1
[17 empty] | Fesz esés | 2.1961 | 2.08 | 1.9485 | 1.3961 | 3.635 | 0.08441
[17 empty] | Hurok IMP | 0.4981 | 0.16291 | 0.42202 | 0.10307 | 0.31403 | 0.003432
[17 empty] | Iz [A] | 461.7569 | 1411.8606 | 544.9958 | 2231.3979 | 732.4188 | 67016.317
[17 empty] | Bizt | 57.7196 | 176.4826 | 68.1245 | 278.9247 | 91.5523 | 8377.0396
|  | ESZ1-5 | LAD,RAD | 1
[5 empty] | 1 | 1
|  | K1-5 |  |  | 0.4 | 1 | 293 | 4% | 6.9282 | 0.48381 | 50 |  | 0.11611 | 0.029028 | 0.33519 | 686.1739
|  | ESZ1-4 | LAD,RAD | 1
|  |  | VJT-P | 32
[5 empty] | 33 | 33
|  | K1-4 |  |  | 13.2 | 33 | 52.3 | 4% | 6.9282 | 2.8498 | 50 |  | 0.68396 | 0.17099 | 0.059831 | 3844.1482
|  | ESZ1-3 |  | 5
[5 empty] | 5 | 5
|  | K1-3 |  |  | 2 | 5 | 278.8 | 4% | 6.9282 | 2.3018 | 50 |  | 0.55243 | 0.13811 | 0.31895 | 721.1225
|  | ESZ1-2 | LAD,RAD | 1
|  |  | VJT-P | 32
5
[5 empty] | 38 | 38
|  | K1-2 |  |  | 15.2 | 38 | 87.1 | 4% | 6.9282 | 5.4652 | 50 |  | 1.3117 | 0.32791 | 0.099642 | 2308.2543
|  | ESZ1-1 | VJT-P | 33
[5 empty] | 33 | 33
|  | K1-1 |  |  | 13.2 | 33 | 271.5 | 4% | 6.9282 | 14.7941 | 50 |  | 3.5506 | 0.88765 | 0.3106 | 740.5118
|  | FE | K1-1 | 13.2
|  |  | K1-2 | 15.2
[5 empty] | 28.4 | 71
|  | K-FE-1 |  |  | 28.4 | 71 | 3 | 4% | 6.9282 | 0.35171 | 50 |  | 0.08441 | 0.021103 | 0.003432 | 67016.317