## 1F
| Kábel típusa | Fesz esés összesen [%] | Megnevezés | Berendezés | Áram [A] | Áram összesen [A] | Kábel hossza [m] | Megengedett fesz esés ε [%] | Megengedett mértékadó fesz esés é [V] | Szükséges minimális keresztmetszet [mm2] | Választott kábel keresztmetszete [mm2] | AL fajlagos ellenállása Ω mm² / m | Választott kábel Fesz esés é [V] | Választott kábel Fesz esés ε [%]
0.0286
|  |  | ESZ4 | Véda | 5
|  |  |  | Lidar | 1
|  |  | K4 |  |  | 6 | 100 | 1% | 1.15 | 14.9217 | 25 |  | 0.6864 | 0.59687
|  |  | ESZ3 | ESZ4 | 6
|  |  |  | TXT | 6
|  |  | K3 |  |  | 12 |  | 4%
FM | K (kábel |  | FE
|  |  | K1 |  |  |  |  | 4%
|  |  | ESZ1 | kamera | 1
|  |  |  | FSZ | 1
|  |  |  | ESZ2 | 7 | 9
|  |  | K2 |  |  |  |  | 4%
|  |  | ESZ2 | TXT | 6
|  |  |  | kamera | 1 | 7

## 3F
| Kábel típusa | Fesz esés [%] | Megnevezés | Berendezés | Áram [A] | Áram összesen [A] | Kábel hossza [m] | Megengedett fesz esés ε [%] | Megengedett mértékadó fesz esés fázisonként é [V] | Szükséges minimális keresztmetszet [mm2] | Választott kábel keresztmetszete [mm2] | AL fajlagos ellenállása Ω mm² / m | Választott kábel Fesz esés é [V] | Választott kábel Fesz esés ε [%] | Számított hurok-impedancia, (Rh): [Ω] | Számított zárlati áram, (Iz): [A]
0.0286
|  |  | ESZ4 | Véda | 5
|  |  |  | Lidar | 1 | 6
|  |  | K4 |  |  | 6 | 130 | 4% | 6.9282 | 3.2199 | 25 |  | 1.5455 | 0.38639 | 0.29744 | 773.2652
|  |  | ESZ3 | ESZ4 | 6
|  |  |  | TXT | 6 | 12
|  |  | K3 |  |  | 12 | 200 | 4% | 6.9282 | 9.9073 | 25 |  | 4.7555 | 1.1889 | 0.4576 | 502.6224
FM | K (kábel |  | FE
|  |  | K1 |  |  |  |  | 4%
|  |  | ESZ1 | kamera | 1
|  |  |  | FSZ | 1
|  |  |  | ESZ2 | 7 | 9
|  |  | K2 |  |  | 9 |  | 4%
|  |  | ESZ2 | TXT | 6
|  |  |  | kamera | 1 | 7

## 1. körzet
Kábel típusa | Fesz esés [%] | Megnevezés | Berendezés | Áram [A] | Áram összesen [A] | Kábel hossza [m] | Megengedett fesz esés ε [%] | Megengedett mértékadó fesz esés fázisonként é [V] | Szükséges minimális keresztmetszet [mm2] | Választott kábel keresztmetszete [mm2] | AL fajlagos ellenállása Ω mm² / m | Választott kábel Fesz esés é [V] | Választott kábel Fesz esés ε [%] | Számított hurok-impedancia, (Rh): [Ω] | Számított zárlati áram, (Iz): [A]
0.0286
[17 empty] | ESZ1-7 | ESZ1-6 | ESZ1-5 | ESZ1-4 | ESZ1-3 | ESZ1-2 | ESZ1-1 | FE1.1
[16 empty] | Fesz esés | 3.5007 | 0.67357 | 0.4713 | 4.4186 | 3.2154 | 4.38 | 4.1648 | 0.065734
[16 empty] | Hurok IMP | 0.98361 | 1.09 | 0.54683 | 0.80606 | 0.21736 | 0.48403 | 0.31838 | 0.002288
[16 empty] | Iz [A] | 233.8322 | 211.0086 | 420.6045 | 285.3377 | 1058.1524 | 475.1807 | 722.4181 | 100524.4755
|  | ESZ1-7 | AID-4 | 0.43
0.43
|  | K1-7 |  |  | 0.43 | 334.9 | 4% | 6.9282 | 0.59447 | 25 |  | 0.28534 | 0.071336 | 0.76625 | 300.1627
|  | ESZ1-6 | AID-4 | 0.43
0.43
|  | K1-6 |  |  | 0.43 | 237.4 | 4% | 6.9282 | 0.4214 | 25 |  | 0.20227 | 0.050568 | 0.54317 | 423.4392
|  | FE-1 | AID-4 | 0.43
|  |  | AID-4 | 0.43
0.86
|  | K1-5 |  |  | 0.86 | 238 | 4% | 6.9282 | 0.84493 | 25 |  | 0.40557 | 0.10139 | 0.54454 | 422.3717
|  | ESZ1-4 | VJT-O | 1.5
|  |  | AID-F | 0.43
|  |  | AID-4 | 0.43
2.36
|  | K1-4 |  |  | 2.36 | 257.3 | 4% | 6.9282 | 2.5067 | 25 |  | 1.2032 | 0.3008 | 0.5887 | 390.6898
|  | ESZ1-3 | VJT-O | 1.5
|  |  | AID-P | 12.6
|  |  | VJT-O | 1.52
|  |  | AID-F | 0.43
|  |  | AID-4 | 0.43
|  |  | AID-4 | 0.43 | 16.91
|  | K1-3 |  |  | 16.91 | 94 | 4% | 6.9282 | 6.5617 | 25 |  | 3.1496 | 0.7874 | 0.21507 | 1069.4093
|  | ESZ1-2 | VJT-O | 1.5
1.5
|  | K1-2 |  |  | 1.5 | 72.4 | 4% | 6.9282 | 0.44831 | 25 |  | 0.21519 | 0.053797 | 0.16565 | 1388.4596
|  | ESZ1-1 | PTZ-P | 0.21739
|  |  | AID-F | 0.43478
|  |  | RSU | 0.21739
|  |  | AID-4 | 0.43478
|  |  | VJT-P | 12.17
|  |  | VJT-O | 1.5 | 14.9743
|  | K1-1 |  |  | 14.9743 | 276.3 | 4% | 6.9282 | 17.0795 | 50 |  | 4.0991 | 1.0248 | 0.31609 | 727.6473
|  | FE-1 |  |  | 32.7443
|  | K1 |  |  | 33.1743 | 2 | 4% | 6.9282 | 0.27389 | 50 |  | 0.065734 | 0.016433 | 0.002288 | 100524.4755